Общество с ограниченной ответственностью

научно-производственное предприятие «Орт»

( ООО НПП «Орт»)

П А С П О Р Т

И  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТВОЛА  ПОЖАРНОГО  РУЧНОГО  ПЕРЕКРЫВНОГО

РСП-50 «Орт»

РСП-65 «Орт»

28.99.39-024-34030573-2025 РЭ

Зав. № ____________

г. В о р о н е ж

1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее руководство включает сведения о функциональных и качественных характеристиках стволов пожарного ручных перекрывных РСП-50 «Орт» и РСП-65 «Орт» по ТУ 28.99.39-024-34030573-2025. Сокращенная аббревиатура:

РСП-50 «Орт» – ручной ствол перекрывной  с  условным проходом 50

РСП-65 «Орт» – ручной ствол перекрывной  с  условным проходом 70.

1.2.  Конструкция ствола обеспечивает:

-  формирование и направления сплошной струи ОВ;

- перекрытие потока огнетушащих веществ;

-  усилие на органах управления не более 60 Н (6 кгс).

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

2.1. Ствол пожарный ручной перекрывной РСП-50 «Орт» (РСП-65 «Орт») по ТУ 28.99.39-024-34030573-2025 (далее Ствол) предназначен:

- для комплектации пожарных машин, мотопомп, внутренних и наружных пожарных кранов;

-  для формирования и направления сплошной струи воды;

- для перекрытие потока огнетушащих веществ.

2.2. Ствол работает с морской водой.

2.3. Ствол изготовляется в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 1.1 по ГОСТ 15150.

2.4. Ствол готов к использованию  без предварительной подготовки.

4. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

| № п/п | Наименование | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условный проход (DN), мм | 50 | 65 |
| 2 | Рабочее давление, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| 3 | Расход сплошной струи, не менее, л/с: | 2,7 | 7,4 |
| 4 | Дальность сплошной струи, не менее, м: | 30 | 32 |
| 5 | Габаритные размеры, не более , мм - длина - высота - ширина | 310 135 105 | 330 150 105 |
| 6 | Масса ствола, не более, кг | 0,75 | 0,85 |

Примечание. Значения показателей приведены при рабочем давлении 0,4 МПа. по ГОСТ 53331-2009.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 . Полный срок службы, лет, не менее 2. Срок сохраняемости, лет, не менее 3. Установленная безотказная наработка, циклов, не менее | 10 1 554 |

3. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь   П О С Т А В К И

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ствол РСП-50«Орт» или Ствол РСП-65«Орт» | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом | 1 |
| 5 | Комплект ЗИП | 1* |
| 6 | Плечевой ремень (с функцией рукавной задержки) | 1* |

* Дополнительная опция (не входит в стоимость ствола)

5. У С Т Р О Й С Т В О,   У П Р А В Л Е Н И Е   С Т В О Л О М    И

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    О Б С Л У Ж И В А Н И Е

5.1.  Устройство ствола

Внешний вид ствола приведен на рис. 1. Ствол состоит из корпуса (1) с присоединительной головкой  ГМ-50 (ГМ70) (2), переходника (3), наконечника (4) и перекрывным устройством (5). Ствол выполнен из алюминиевых сплавов, латуни и термостойких высокопрочных пластмасс.

2          1                             5

3             4

  - Управление стволом.

Управление стволом осуществляется перекрывным устройством.

Ствольщик, удерживая ствол, поворачивает рукоятку перекрывного устройства против часовой стрелки до фиксированного положения, что соответствует расходу 2,7 (7,4) л/с. При вращении рукоятки по часовой стрелке до упора происходит перекрытие подачи ОВ.

При повороте рукоятки перекрывного устройства до упора против часовой стрелки происходит режима промывки, без отключения ствола от рукавной линии.

5.3 Хранение ствола.

Храниться ствол должен при положительной температуре в помещении или в отапливаемом отсеке (кабине) пожарного автомобиля.

При хранении ствола при отрицательных температурах необходимо обеспечить отсутствие влаги снаружи и во внутренней полости ствола.

  - Рекомендации по применению

Внимание!  Подача воды в Ствол  осуществляется через один рукав Ø50 (70)мм. При большой протяженности линии, рукава магистрали должны иметь больший диаметр.

5.5 Меры безопасности

- Запрещается применять ствол вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия сплошной струи;

- при наличии в помещении скрытой или транзитной электропроводки работы по тушению необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования;

-  запрещается надевать плечевой ремень ствола при подъеме и работе на высоте. К моменту пуска воды ствол должен надежно удерживаться оператором;

-  при работе со стволом с лестниц, необходимо закрепиться за ступень лестницы поясным карабином;

-  при работе на максимальных расходах  ствол должен располагаться как можно ниже к земле;

- при работе от одного автомобиля нескольких стволов, необходимо учитывать производительность пожарного насоса, т.к. резкие изменения расхода ствола могут привести к нестабильной работе насосных установок;

- не подавать струи воды на вещества и материалы, способные взрываться и усиливать горение при реакции с водой;

- не оставляйте открытый ствол без надзора на боевой позиции, даже после прекращения подачи воды;

-  при работе на высоте обязательно наличие подствольщика;

- запрещается использовать ствол  в качестве ударного инструмента;

- при работе с растворами пенообразователей не рекомендуются перекрывать ствол до перекрытия подачи  пенообразователя;

- при работе при низких температурах не перекрывать ствол на длительное время;

- запрещается нахождение ствольщиков в обваловании горящего резервуара при наличии проливов нефти или нефтепродуктов;

- запрещается подавать воду в незакрепленные рукавные линии при работе на высотах;

- При тушении пожаров строительных лесов на новостройках и реконструируемых зданиях боевые позиции ствольщиков должны располагаться не ближе 10 метров от лесов.

7.  Г А Р А Н Т И И     И З Г О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие  ствола  требованиям технических условий при эксплуатации ствола в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации,  бесплатное устранение  заводских  дефектов  в течение гарантийного срока.

7.2. В  случае  обнаружения  неисправности  ствола  по  вине  предприятия-изготовителя  необходимо  описать   неисправность на  листе  для  заметок данного руководства и выслать  изделие  в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации. При этом заводской номер ствола должен соответствовать номеру паспорта и руководства по эксплуатации ствола.

7.3. Срок  гарантии  устанавливается  18 месяцев со  дня  получения  ствола потребителем.

7.4 Срок эксплуатации 10 лет со  дня  получения  ствола потребителем.

8.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О   П Р И Ё М К Е

Ствол пожарный ручной перекрывной РСП-50 «Орт» (РСП-65 «Орт») зав. №___________  соответствует ТУ 28.99.39-024-34030573-2025 и признан годным к  эксплуатации.

Ствол подвергнут консервации и упаковке согласно ТУ 28.99.39-024-34030573-2025.

М.П.                                                    Дата выпуска   _____________

Начальник ОТК   ______________

Представитель заказчика

_________________________________

Адрес предприятия-изготовителя:

394019,  г. Воронеж,  ул. Холмистая, 26

Тел/факс:  (473) 246-67-68,  (473) 221-45-19

E-mail: info@npp-ort.ru,   http://www.npp-ort.ru